TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
VROEGTIJDIGE DETECTIE VAN TEKENEN VAN THERMISCHE RUNAWAY VAN BATTERIJEN IN ZONES VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Materiaalbeschrijving:
De installatie voor vroegtijdige detectie van tekenen van thermische runaway van batterijen in zones voor het opladen van elektrische voertuigen bestaat uit een elektronische alarm- en meetcentrale S.Vx, evenals uit meerdere adresseerbare D.CAN-detectoren  uitgerust met gassensoren, die op afstand geplaatst worden en specifiek toezicht houden op de laadzones.
De centrale S.Vx en de D.CAN-detectoren zijn compatibel met het adresseerbare CAN-bussysteem (Control Area Network). Dit communicatienetwerk maakt de integratie van een groot aantal adresseerbare componenten mogelijk binnen een modulaire installatie, terwijl de bekabeling wordt gereduceerd. De modules zijn, naast hun voeding, verbonden via een seriële bus bestaande uit een tweedraadsverbinding die de digitale communicatie van het volledige systeem verzorgt.
Deze installatie maakt het mogelijk om gassen te detecteren die kenmerkend zijn voor het fenomeen van gasvorming (“off-gassing”) van lithium‑ion batterijen, met name DMC (dimethylcarbonaat) en EMC (ethylmethylcarbonaat), evenals waterstof en diverse koolwaterstoffen.
De detectie van deze gassen in een vroeg stadium maakt het mogelijk om een potentiële storing te identificeren vóór het optreden van kritische omstandigheden, in tegenstelling tot systemen die uitsluitend gebaseerd zijn op rookdetectie. 
De vroegtijdige detectie van gasvorming van lithium‑ion batterijen is enkel effectief wanneer deze gasemissies plaatsvinden in voldoende concentratie nabij de detector. Deze installatie vervangt geen klassieke branddetectie-installatie.

Plaatsing:
in de onmiddellijke nabijheid van laadpalen
· in de onmiddellijke nabijheid van laadplaatsen
(1 meter of minder, één detector per 2 laadplaatsen)
· in zones met een hoge dichtheid aan elektrische voertuigen
· in de lage positie: 15 tot 30 cm boven de grond
Regelingen:
Enkele detectiedrempel met:
· uitschakeling van de laadpalen
· melding van brandrisico
· activatie van optische en akoestische alarmsignalen
Kenmerken van de adresseerbare D.CAN MPS-detectoren:
	Te detecteren gassen:
	DMC, EMC, H₂ en koolwaterstoffen

	Toepassing:
	Vroegtijdige detectie van gasvorming van Li‑ion batterijen

	Principe:
	MPS-sensor met classificatie van brandbare gassen

	Functie:
	Detectie in vroeg stadium vóór kritische storing

	Instelbare alarmdrempels:
	A1 = 10%LEL (momentaan)
A2-A4 : ongebruikte

	T90-reactietijd:
	< 20 s

	Statusindicatie:
	Normale toestand, alarm of storing via meerkleurige LED

	Uitgangssignaal:
	Digitaal – CAN-bus

	Voedingsspanning:
	24 VDC

	Aansluitingswijze:
	4 aders (CAN-bus)

	Aansluitkabel:
	Twee getwiste paren met afscherming; draaddoorsnede 0,75 mm²

	Merk:
	Dalemans


Kenmerken van de alarm- en meetcentrale S.Vx:
	Soorten ingangen:
	Seriële – CAN Bus

	Minimum aantal ingangen:
	Afhankelijk van het aantal detectoren

	Maximaal aantal ingangen:
	240

	Beeldscherm:
	Touchscreen en LED-indicatoren

	Alarmen:
	4 programmeerbare drempels

	Storing:
	1 drempel

	Ouigangen
	

	Type:
	Relais met potentiaalvrij wisselcontact

	Schakelvermogen:
	Max. 3A – 230 Vac

	Aantal relais:
	6 programmeerbare + 1 storingsrelais

	Optie :
	Borden met 6 extra alarmrelais

	Alarmindicatoren:
	Interne zoemer

	
	Gekleurde LED's op het voorpaneel

	
	On-screen weergave 

	
	Actieve uitgang 24V – 200mA voor sirene

	Programmering:
	Software in Windows-omgeving

	Voeding:
	230 V AC – 50 Hz

	Autonomie:
	6 uur via batterijen

	Batterijlader  :
	27.6 V DC – 1.5A

	Behuizing:
	Metaal IP55

	Andere beschikbare functies:
	Handmatig / automatische reset
Registratie van gebeurtenissen en/of metingen
Lokale netwerkconnectiviteit (via Ethernet, Modbus, TCP)
Alarmrelaistestfunctie
Instelbaar gedrag van alarmrelais
Bescherming van testfuncties


	Norm:
	Conform EN 50545-1

	Merk:
	Dalemans


Indienststelling:
De indienststelling en afregeling van de installatie, inclusief een test per detector met behulp van een ijkgas, worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn lokale vertegenwoordiger
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