# Technische voorschriften
VROEGTIJDIGE DETECTIE VAN TEKENEN VAN THERMISCHE RUNAWAY VAN BATTERIJEN IN ZONES VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

## Materiaalbeschrijving:

De installatie voor vroegtijdige detectie van tekenen van thermische runaway van batterijen in zones voor het opladen van elektrische voertuigen bestaat uit een elektronische alarm- en meetcentrale S.Vx, evenals uit meerdere adresseerbare D.CAN-detectoren  uitgerust met gassensoren, die op afstand geplaatst worden en specifiek toezicht houden op de laadzones.

De centrale S.Vx en de D.CAN-detectoren zijn compatibel met het adresseerbare CAN-bussysteem (Control Area Network). Dit communicatienetwerk maakt de integratie van een groot aantal adresseerbare componenten mogelijk binnen een modulaire installatie, terwijl de bekabeling wordt gereduceerd. De modules zijn, naast hun voeding, verbonden via een seriële bus bestaande uit een tweedraadsverbinding die de digitale communicatie van het volledige systeem verzorgt.

Deze installatie maakt het mogelijk om gassen te detecteren die kenmerkend zijn voor het fenomeen van gasvorming (“off-gassing”) van lithium-ion batterijen, met name DMC (dimethylcarbonaat) en EMC (ethylmethylcarbonaat), evenals waterstof en diverse koolwaterstoffen.

De detectie van deze gassen in een vroeg stadium maakt het mogelijk om een potentiële storing te identificeren vóór het optreden van kritische omstandigheden, in tegenstelling tot systemen die uitsluitend gebaseerd zijn op rookdetectie.

De vroegtijdige detectie van gasvorming van lithium-ion batterijen is enkel effectief wanneer deze gasemissies plaatsvinden in voldoende concentratie nabij de detector. Deze installatie vervangt geen klassieke branddetectie-installatie.

## Plaatsing:

in de onmiddellijke nabijheid van laadpalen

- in de onmiddellijke nabijheid van laadplaatsen
(1 meter of minder, één detector per 2 laadplaatsen)

- in zones met een hoge dichtheid aan elektrische voertuigen

- in de lage positie: 15 tot 30 cm boven de grond

## Regelingen:

Enkele detectiedrempel met:

- uitschakeling van de laadpalen

- melding van brandrisico

- activatie van optische en akoestische alarmsignalen

## Kenmerken van de adresseerbare D.CAN MPS-detectoren:

| Te detecteren gassen: | DMC, EMC, H₂ en koolwaterstoffen |
| --- | --- |
| Toepassing: | Vroegtijdige detectie van gasvorming van Li-ion batterijen |
| Principe: | MPS-sensor met classificatie van brandbare gassen |
| Functie: | Detectie in vroeg stadium vóór kritische storing |
| Instelbare alarmdrempels: | A1 = 10%LEL (momentaan) A2-A4 : ongebruikte |
| T90-reactietijd: | < 20 s |
| Statusindicatie: | Normale toestand, alarm of storing via meerkleurige LED |
| Uitgangssignaal: | Digitaal – CAN-bus |
| Voedingsspanning: | 24 VDC |
| Aansluitingswijze: | 4 aders (CAN-bus) |
| Aansluitkabel: | Twee getwiste paren met afscherming; draaddoorsnede 0,75 mm² |
| Merk: | Dalemans |

## Kenmerken van de alarm- en meetcentrale S.Vx:

| Soorten ingangen: | Seriële – CAN Bus |
| --- | --- |
| Minimum aantal ingangen: | Afhankelijk van het aantal detectoren |
| Maximaal aantal ingangen: | 240 |
| Beeldscherm: | Touchscreen en LED-indicatoren |
| Alarmen: | 4 programmeerbare drempels |
| Storing: | 1 drempel |
| Ouigangen |  |
| Type: | Relais met potentiaalvrij wisselcontact |
| Schakelvermogen: | Max. 3A – 230 Vac |
| Aantal relais: | 6 programmeerbare + 1 storingsrelais |
| Optie : | Borden met 6 extra alarmrelais |
| Alarmindicatoren: | Interne zoemer |
|  | Gekleurde LED's op het voorpaneel |
|  | On-screen weergave |
|  | Actieve uitgang 24V – 200mA voor sirene |
| Programmering: | Software in Windows-omgeving |
| Voeding: | 230 V AC – 50 Hz |
| Autonomie: | 6 uur via batterijen |
| Batterijlader : | 27.6 V DC – 1.5A |
| Behuizing: | Metaal IP55 |
| Andere beschikbare functies: | Handmatig / automatische reset Registratie van gebeurtenissen en/of metingen Lokale netwerkconnectiviteit (via Ethernet, Modbus, TCP) Alarmrelaistestfunctie Instelbaar gedrag van alarmrelais Bescherming van testfuncties |
| Norm: | Conform EN 50545-1 |
| Merk: | Dalemans |

## Indienststelling:

De indienststelling en afregeling van de installatie, inclusief een test per detector met behulp van een ijkgas, worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn lokale vertegenwoordiger