# Technische voorschriften – STATIONAIRE GASDETECTIESYSTEmen voor werkomgevingen

# Doel

Levering, installatie en indienststelling van een vast gasdetectiesysteem voor laboratorium- en industriële omgevingen, dat continue bewaking van concentraties van potentieel gevaarlijke gassen (toxisch, verstikkend of explosief) mogelijk maakt voor de veiligheid van personen en installaties.

Beschrijving van het materiaal

De installatie van een detectiesysteem voor explosieve en/of toxische gassen bestaat uit een elektronische gasdetectiecentrale S.Lx met microcontroller, en meerdere gasdetectors die de risicogebieden van de werkomgeving, zoals een laboratorium, afdekken.

De centrale is compatibel met detectoren die communiceren via een adresseerbare CAN-busnetwerk (D.CAN) en/of analoge 4..20mA ingangen (D.420). Het CAN-communicatienetwerk maakt integratie van een groot aantal adresseerbare componenten in een modulaire installatie mogelijk, terwijl de bekabeling wordt verminderd.

Deze installatie moet automatische bediening van toevoer- en/of afzuigventilatoren, bediening van geluidsalarmen en signaaltorens en afsluiting van gaskleppen mogelijk maken.

## Alarmcentrale S.Lx

De gasdetectiecentrale is ondergebracht in één behuizing (407 x 310 x 152 mm) en omvat:

- Touchscreen: 7” capacitief kleurenscherm voor weergave van metingen, alarmen, gebeurtenissen en toegang tot instellingen.

- Bediening: Intuïtieve interface met fysieke knoppen voor reset, dempen en raadplegen van het logboek.

- LED-indicatoren: 5 (Power, Battery, Alarm, Fault, Maintenance).

- Opslag: Optioneel via SD-kaart voor datalogging in CSV-formaat.

- Signalisatie: Multicolor LED-lichtstrip zichtbaar van grote afstand.

- Interfaces:

- 1 CAN-bus (2 lijnen), uitbreidbaar tot 6 lijnen.

- Tot 126 adresseerbare detectors per lijn, max. 240 in totaal.

- Analoge ingangen: 8 x 4..20 mA, uitbreidbaar tot 16.

- Relaisuitgangen: 10A – 250Vac, configureerbaar voor ventilatie, sirenes, lichtpanelen, elektromagnetische kleppen, enz.

- Basis: 1 storingsrelais + 6 adresseerbare relais, uitbreidbaar tot 18.

- Extra functies:

- Externe alarmingang (ON/OFF, 24V DC).

- Optioneel 2 analoge uitgangen (4..20 mA / 0..10 V).

- Voeding: 24V DC – 110 W.

- Back-up: 2 batterijen tot 7Ah.

- Communicatie: Modbus TCP voor externe visualisatie.

## Voeding en autonomie

- Voedingsspanning: 230 V AC – 50 Hz

- Vermogen: 150 W

- Batterijen: 2 x 12 V – 7 Ah VLRA (of extern pakket voor grotere capaciteit)

## Betrouwbaarheid en veiligheid

- Continue bewaking van spanning, programmasequenties en gegevensintegriteit

- Aanpasbare onderhoudswaarschuwingen

- Conform normen: EN-50270, EN-50271, EN-61010-1

- Beschermingsgraad: IP55

- Temperatuur: -10°C tot +40°C

## Behuizing en montage

- Metalen kast in gepoedercoat staal met scharnierende deur

- Wandmontage met achterplaat

## Bekabeling

- CAN-bus: kabel 2 x 2 x 0,75 mm², afgeschermd LiHCH

- Analoge 4..20 mA: afgeschermde kabel min. 0,75 mm²

- Voeding 230 V AC: kabel 3G1.5 of 3G2.5

## Real-time visualisatie

- Mogelijkheid tot aansluiting van één of meerdere externe schermen via LAN (Modbus TCP)

## Gasdetectors

Compatibel met analoge detectors (4..20 mA) en digitale detectors via CAN-bus voor:

- Explosieve gassen (bv. H₂, solventen)

- Toxische gassen (bv. NH₃, CO₂, VOC)

- Verstikkende gassen (bewaking via O₂-concentratie)

- Andere gassen volgens laboratoriumspecificaties

## Indienststelling :

Indienststelling en afregeling van de apparatuur, inclusief een test per kop met ijkgas, uitgevoerd door de fabrikant of zijn lokale vertegenwoordiger.

« One-man one-trip » kalibratie specifieke modus voor CAN-detectoren.