Prescription technique

DETECTION DE GAZ TOXIQUES et explosifs DANS UN PARKING

# Description du matériel :

L’installation de mesure de gaz toxiques et explosifs est constituée par une centrale électronique d’alarme et de mesure S.Vx, ainsi que par plusieurs sondes de détection D.CAN placées à distance et permettant de couvrir toute la surface du parking.

Cette installation, conforme à la norme EN 50545-1 pour les parkings, permettra la commande automatique des ventilateurs de pulsion et /ou d’extraction, ainsi que la commande de signalisations sonores et lumineuses.

La centrale S.Vx et les détecteurs D.CAN sont compatibles avec le système adressable CAN Bus (Control Area Network – Réseau Local à Contrôleur). Ce réseau de communication permet l'intégration d'un nombre important d'organes adressables au sein d'une installation modulaire tout en réduisant le câblage. En effet, ces différents modules, outre leur alimentation, sont tous reliés à un bus sériel constitué d'une liaison bifilaire véhiculant la communication digitale de l'ensemble du système.

Par étage, les asservissements seront les suivants :

- Les 2 premiers seuils d’alarme commanderont l’enclenchement des ventilations, respectivement, 1° et 2° vitesse.

- Le 3° seuil d’alarme commandera, en plus, l’enclenchement des panneaux lumineux d’alarme.

- Le 4° seuil d’alarme commandera, en plus, l’enclenchement des sirènes. Cette alarme pourra être débrayée.

La centrale S.Vx se compose dans un même boîtier de :

- Une carte mère comportant l’unité de contrôle, les bornes de raccordement des détecteurs, les relais adressables à contacts libres de potentiel ainsi que l'électronique de gestion centrale et l'alimentation, une entrée d’activation externe de l’alarme, une sortie active 24V pour sirène

- Une face avant comportant l'écran tactile, les témoins lumineux d'alarmes et un bouton d’acquittement

- Éventuelles cartes supplémentaires : relais, entrées détecteurs supplémentaires, Boitier permettant la visualisation à distance via un écran tactile déporté, …

## Caractéristiques des détecteurs adressables D.CAN de monoxyde de carbone (CO) :

| Gaz détecté : | CO – monoxyde de carbone |
| --- | --- |
| Gamme de mesure : | 0 – 300 ppm |
| Localisation : | A 1,5 m du sol |
| Principe : | Electrochimique |
| Seuils d’alarmes réglables (norme européenne): | A1 = 30 ppm (Moyenne sur 15min) A2 = 60 ppm (Moyenne sur 15min) A3 = 150 ppm (Dépassement continu sur 60s) |
| Seuils d’alarmes réglables (région de Bruxelles-Capitale): | A1 = 50 ppm (Instantané) A2 = 90 ppm (Moyenne sur 15min) A3 = 120 ppm (Instantané) |
| Temps de réponse T90 : | < 45 s |
| Indication d’état | Etats normal, d’alarme, ou de défaut via LED multicolore |
| Signal de sortie : | Digital – Bus CAN |
| Tension d’alimentation : | 24 VDC |
| Mode de raccordement : | 4 fils (câble faradisé) |
| Réglages internes : Norme : | Via la centrale par communication digitale Conforme à EN 50545-1 |
| Marque : | Dalemans |

## Caractéristiques des détecteurs adressables D.CAN de NO2 :

| Gaz détecté : | NO2 – dioxyde d’azote |
| --- | --- |
| Gamme de mesure : | 0 – 30 ppm |
| Localisation : | A 1,5 m du sol |
| Principe : | Electrochimique |
| Seuils d’alarmes réglables (norme européenne): | A1 = 3 ppm (Moyenne sur 15min) A2 = 6 ppm (Moyenne sur 15min) A3 = 15 ppm (Dépassement continu sur 60s) |
| Seuils d’alarmes réglables (région de Bruxelles-Capitale): | A1 = 0.5 ppm (Instantané) A2 = 0.2 ppm (Moyenne sur 60min) A3 = 0.5 ppm (Moyenne sur 20min) |
| Temps de réponse T90 : | < 45 s |
| Indication d’état | Etats normal, d’alarme, ou de défaut via LED multicolore |
| Signal de sortie : | Digital – Bus CAN |
| Tension d’alimentation : | 24 VDC |
| Mode de raccordement : | 4 fils (câble faradisé) |
| Réglages internes : Norme : | Via la centrale par communication digitale Conforme à EN 50545-1 |
| Marque : | Dalemans |

## Caractéristiques des détecteurs adressables D.CAN de LPG :

| Gaz détecté : | LPG |
| --- | --- |
| Gamme de mesure : | 0 – 100 %LIE |
| Localisation : | A 15 cm du sol |
| Principe : | Combustion Catalytique |
| Seuils d’alarmes réglables : | A1 = 10 %LIE A2 = 20 %LIE A3 = 40 %LIE |
| Temps de réponse T90 : | < 45 s |
| Précision : | 1 %LIE |
| Signal de sortie : | Digital – Bus CAN |
| Tension d’alimentation : | 24 VDC |
| Mode de raccordement : | 4 fils (câble faradisé) |
| Réglages internes : Norme : | Par potentiomètres Conforme à EN 50545-1 |
| Marque : | Dalemans |

## Caractéristiques de la centrale d’alarmes et de mesure S.Vx:

| Types d’entrées : | Sérielles – Bus CAN |
| --- | --- |
| Nombre d’entrées minimum : | En fonction du nombre de détecteurs |
| Nombre d’entrées max. : | 240 |
| Affichage : | Ecran Tactile et indicateurs LED |
| Alarmes : | 4 seuils programmables (valeur instantanée ou moyenne ou dépassement continu) |
| Dérangement : | 1 seuil |
| Sorties |  |
| Type : | Relais à 1 contact inverseur libre de potentiel |
| Pouvoir de coupure : | Max. 3A – 230 Vac |
| Nombre : | 6 relais programmables + 1 de défaut en version de base |
| Option : | Cartes de 6 relais supplémentaires |
| Indicateurs d’alarmes : | Buzzer interne |
|  | Diodes de couleurs en face avant |
|  | Affichage sur écran |
|  | Sortie active 24V – 200mA pour sirène |
| Programmation : | Logicielle sous environnement Windows sur PC externe |
| Alimentation : | 230 V AC – 50 Hz |
| Autonomie en veille : | 6 heures par batteries |
| Chargeur de batteries : | 27.6 V DC – 1.5A |
| Types de boîtier : | Métallique IP 55 |
| Autres fonctions disponibles : | Reset manuel / automatique Enregistrement des événements et/ou des mesures Connectivité réseau local (via Ethernet Modbus TCP) Fonction de test des relais d’alarme Comportement ajustable des relais d’alarme Protection des fonctions de test |
| Norme : | Conforme à EN 50545-1 |
| Marque : | Dalemans |

## Caractéristiques des panneaux lumineux :

| Descriptif : | Enseigne lumineuse avec armature en aluminium, flash clignotant intégré |
| --- | --- |
| Inscriptions (double face) : | ARRETEZ LE MOTEUR – QUITTEZ LE PARKING |
| Langues : | FR - NL |
| Dimensions : | L 1580 x H 120 x E 35mm |
| Alimentation - Consommation : | 230 V AC – 16 W |
| Marque : | Dalemans |

## Caractéristiques de l’alarme acoustique :

| Descriptif : | Sirène murale pour montage mural ou au plafond |
| --- | --- |
| Protection : | IP 54 |
| Niveau sonore minimum : | 100 dB |
| Alimentation : | 230 V AC ou 24 V DC |
| Marque : | Fulléon - Roshni |

# Mise en service :

La mise en service et le réglage de l’appareillage, y compris un test par tête au moyen d’un gaz étalon, seront réalisés par le fabricant ou par son représentant local.