Prescription technique – Système de détection de gaz fixe pour atmosphères de travail

# Objet de la prescription

Fourniture, installation et mise en service d’un système de détection de gaz fixe destiné aux environnements de laboratoire et industriels, permettant la surveillance continue des concentrations de gaz potentiellement dangereux (toxiques, asphyxiants ou explosifs) pour la sécurité des personnes et des installations.

# Description du matériel

L’installation d’un système de détection de gaz explosifs et/ou toxiques/asphyxiants est constituée par une centrale électronique d’alarme et de contrôle S.Lx gérée par microcontrôleur, ainsi que par plusieurs détecteurs de gaz placés à distance et permettant de couvrir les zones à risques de l’environnement de travail comme un laboratoire.

La centrale est compatible avec des détecteurs communiquant via un réseau bus CAN (D.CAN) et des détecteurs analogiques 4..20mA (D.420). Le réseau de communication CAN permet l'intégration d'un nombre important d'organes adressables au sein d'une installation modulaire tout en réduisant le câblage.

Cette installation doit permettre la commande automatique des ventilateurs de pulsion et /ou d’extraction, la commande de signalisations sonores et lumineuses ainsi que la coupure de vannes gaz.

## Centrale d’alarme et de contrôle

La centrale de détection de gaz se compose, dans un boîtier unique de dimension 407x310x152mm, des éléments suivants :

- Écran couleur tactile capacitif de 7 pouces pour l’affichage des mesures, alarmes, événements et accès aux paramètres.

- Interface utilisateur intuitive avec boutons physiques pour le réarmement, la mise en sourdine et la consultation du journal des événements.

- 5 témoins LED en face avant pour indiquer Power, Battery, Alarm, Fault et Maintenance

- Stockage interne via carte SD (en option) pour datalogging au format CSV.

- Un bandeau lumineux LED multicolore pour indiquer l’état de l’installation, visible de loin.

- 1 interface CAN BUS (2 lignes) et possibilités de 2 interfaces CAN BUS (4 lignes) supplémentaires avec jusqu’à 126 détecteurs adressables et 240 détecteurs adressables au total.

- 8 entrées analogiques 4..20mA et possibilité de 8 supplémentaires (insertion via bornier débrochable)

- Relais de sorties 10A 250Vac configurables pour la commande de dispositifs de sécurité (ventilation, sirènes, panneaux lumineux, électrovannes, etc.), avec base de 6 relais + 1 défaut extensible jusqu’à 18 relais.

- Possibilité de raccordement d'une alarme externe (ON/OFF, 24V DC configurable).

- Possibilité de deux sorties analogiques en option (4..20mA/0..20mA/0..10V).

- 2 batteries de secours, jusque 7Ah, intégrées à la centrale

- Alimentation 24Vdc 110W en sortie

- Sortie Modbus TCP pour la visualisation des données à distance

## Alimentation et autonomie

- Tension d’alimentation : 230V AC, 50Hz.

- Puissance: 150W.

- Batteries optionnelles : 2x 12V 7Ah VLRA, ou capacité supérieure via pack externe.

## Fiabilité et sécurité

- Surveillance continue de la tension, séquence des programmes et intégrité des données.

- Avertissements de maintenance personnalisables.

- Conformité aux normes : EN-50270, EN 50271, EN-61010-1.

- Indice de protection IP55, adapté aux environnements exigeants.

- Température de fonctionnement : -10°C à +40°C.

## Environnement et structure

- Boîtier métallique en acier poudré avec porte frontale à charnière pour accès simplifié.

- Montage mural avec plaque de fixation arrière fournie.

## Câblage

- Le réseau CAN Bus est compatible avec du câble 2x 2x0,75mm² blindé LiHCH

- Câblage 4..20MA => cable blindé de section min 0,75mm²

- Alimentation centrale 230Vac => câble 3G1.5 ou 3G2.5

## Visualisation des données temps réel

- La centrale fournira une possibilité de raccorder un (des) écran(s) déporté(s) de visualisation temps réel via réseau local (LAN) avec protocole Modbus TCP.

## Détecteurs de gaz

Le système doit prendre en charge les détecteurs analogiques (4..20mA) et numériques via CAN Bus, compatibles avec les capteurs de type :

- Gaz explosifs (ex. H₂, solvants)

- Gaz toxiques (ex. NH₃, CO₂, VOC)

- Gaz asphyxiants (surveillé via concentration d’O₂)

- Autres gaz selon les spécificités du laboratoire

## Mise en service :

La mise en service et le réglage de l’appareillage, y compris un test par tête au moyen d’un gaz étalon, seront réalisés par le fabricant ou par son représentant local.

One-man one-trip calibration, mode spécifique détecteur CAN