TechnischE VOORSCHRIFTEN

DETECTIE VAN GIFTIGE EN explosieve GASSEN en IN EEN PARKEERGARAGE

# Materiaalbeschrijving:

Het meetsysteem voor giftige en explosieve gassen bestaat uit een elektronische alarmcentrale S.Vx en verschillende detectiesondes D.CAN die op afstand zijn geplaatst en het hele oppervlak van de parkeergarage bestrijken.

Deze installatie, conform de EN 50545-1 norm voor parkeergarages, maakt de automatische bediening van de toevoer- en/of afzuigventilatoren mogelijk, evenals de bediening van geluids- en lichtsignalen.

De centrale S.Vx en de detectoren D.CAN zijn compatibel met het CAN-bussysteem (Control Area Network – lokaal netwerk met controller). Dit communicatienetwerk maakt de integratie van een groot aantal adresseerbare componenten binnen een modulaire installatie mogelijk, terwijl de bekabeling wordt verminderd. Deze verschillende modules zijn namelijk, naast hun voeding, allemaal aangesloten op een seriële bus die bestaat uit een tweedraadsverbinding die de digitale communicatie van het hele systeem verzorgt.

Per verdieping zijn de regelingen als volgt:

- De eerste 2 alarmdrempels regelen het inschakelen van de ventilatoren in respectievelijk de 1° en 2° snelheid.

- De 3e alarmdrempel schakelt daarenboven de lichtpanelen aan.

- De 4e alarmdrempel schakelt daarenboven de sirenes in. Dit alarm kan worden uitgeschakeld.

De centraleS.Vx bestaat uit één behuizing met daarin:

- Een moederbord met de besturingseenheid, de aansluitklemmen voor de detectoren, de adresseerbare relais met potentiaalvrije wisselcontacten, de centrale besturingselektronica en de voeding, een externe alarmactiveringsingang, een 24V-uitgang voor sirene

- Een voorpaneel met touchscreen, de alarmlampjes en een bevestigingsknop

- Eventuele extra kaarten: relais, extra detectoringangen, behuizing voor weergave van gegevens op afstand via een externe touchscreen, … .

## Kenmerken van de adresseerbare D.CAN koolmonoxide (CO)-detector:

| Te detecteren gas: | CO – koolmonoxide |
| --- | --- |
| Meetbereik: | 0 – 300 ppm |
| Plaatsing: | 1,5 m boven de grond |
| Principe: | Elektrochemisch |
| Instelbare alarmdrempels (Europese standaard): | A1 = 30 ppm (gemiddelde meer dan 15 minuten) A2 = 60 ppm (gemiddelde over 15 minuten) A3 = 150 ppm (continue overschrijding gedurende 60 seconden) |
| Instelbare alarmdrempels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest): | A1 = 50 ppm (momentaan) A2 = 90 ppm (gemiddelde over 15 minuten) A3 = 120 ppm (momentaan) |
| T90-Reactietijd: | < 45 s |
| Statusindicatie | Normale toestand, alarm of storing via veelkleurige LED |
| Uitgangssignaal: | Digitaal – CAN Bus |
| Voedingsspanning: | 24 VDC |
| Aansluitingswijze: | 4 aders (gefaradiseerd) |
| Interne instellingen: Norm : | Via de centrale via digitale communicatie Conform EN 50545-1 |
| Merk: | Dalemans |

## Kenmerken van de adresseerbare D.CAN NO2-detectoren:

| Te detecteren gas: | NO2 – stikstofdioxide |
| --- | --- |
| Meetbereik: | 0 – 30 ppm |
| Plaatsing: | 1,5 m boven de grond |
| Principe: | Elektrochemisch |
| Instelbare alarmdrempels (Europese standaard): | A1 = 3 ppm (gemiddelde over 15 minuten) A2 = 6 ppm (gemiddelde over 15 minuten) A3 = 15 ppm (continue overschrijding gedurende 60 seconden) |
| Instelbare alarmdrempels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest): | A1 = 0,5 ppm (momentaan) A2 = 0,2 ppm (Gemiddelde over 60 minuten) A3 = 0,5 ppm (Gemiddeld over 20 minuten) |
| T90-Reactietijd: | < 45 s |
| Statusindicatie | Normale toestand, alarm of storing via een meerkleurige LED |
| Uitgangssignaal: | Digitaal – CAN-bus |
| Voedingsspanning: | 24 VDC |
| Verbindingsmethode: | 4 aders (gefaradiseerd) |
| Interne instellingen: Norm : | Via de centrale via digitale communicatie Conform EN 50545-1 |
| Merk: | Dalemans |

## Kenmerken van de adresseerbare D.CAN LPG-detectoren:

| Te detecteren gas: | LPG |
| --- | --- |
| Meetbereik: | 0 – 100 %LEL |
| Plaatsing: | 15 cm boven de grond |
| Principe: | Katalytische verbranding |
| Instelbare alarmdrempels: | A1 = 10%LEL A2 = 20%LEL A3 = 40%LEL |
| T90-Reactietijd: | < 45 s |
| Nauwkeurigheid: | 1 %LEL |
| Uitgangssignaal: | Digitaal – CAN-bus |
| Voedingsspanning: | 24 VDC |
| Aansluitingswijze: | 4 aders (gefaradiseerd) |
| Interne instellingen: Norm : | Via potentiometers Conform EN 50545-1 |
| Merk: | Dalemans |

## Kenmerken van de alarmcentrale S.Vx:

| Soorten ingangen: | Seriële – CAN Bus |
| --- | --- |
| Minimum aantal ingangen: | Afhankelijk van het aantal detectoren |
| Maximaal aantal inzendingen: | 240 |
| Beeldscherm: | Touchscreen en LED-indicatoren |
| Alarmen: | 4 programmeerbare drempels (actuele of gemiddelde waarde of continue overschrijding) |
| Storing: | 1 drempel |
| Uitgangen |  |
| Type: | Relais met 1 potentiaalvrij wisselcontact |
| Breekvermogen: | Max. 3A – 230 Vac |
| Getal: | 6 programmeerbare relais + 1 storingsrelais in de basisversie |
| Optie: | Kaarten met 6 extra relais |
| Alarmindicatoren: | Interne zoemer |
|  | Gekleurde LED's op het voorpaneel |
|  | Weergave op scherm |
|  | Actieve uitgang 24V – 200mA voor sirene |
| Programmering: | Software in een Windows-omgeving op externe pc |
| Voeding: | 230 V AC – 50 Hz |
| Autonomie in waaktoestand: | 6 uur door batterijen |
| Batterijlader: | 27,6 V gelijkstroom – 1,5A |
| Type behuizing: | Metaal IP 55 |
| Andere beschikbare functies: Norm : | Handmatige/automatische reset Registratie van gebeurtenissen en/of metingen Lokale netwerkconnectiviteit (via Ethernet, Modbus, TCP) Tesfunctie voor alarmrelais Instelbaar gedrag van alarmrelais Bescherming van testfuncties Conform EN 50545-1 |
| Merk: | Dalemans |

## Kenmerken van de lichtpanelen:

| Beschrijving: | Lichpaneel met armatuur in aluminium inbegrepen knipperflitser |
| --- | --- |
| Opschriften (dubbelzijde): | ZET DE MOTOR UIT – VERLAAT DE PARKEERPLAATS |
| Talen: | FR – NL |
| Afmetingen: | L 1580 x H 120 x E 35mm |
| Voeding - Verbruik: | 230 V AC – 16 W |
| Merk: | Dalemans |

## Kenmerken van het geluidsalarm:

| Beschrijving: | Siren voor plaatsing tegen de muur of aan het plafond |
| --- | --- |
| Bescherm graad: | IP 54 |
| Minimaal geluidsniveau: | 100 dB |
| Voeding: | 230 V AC of 24 V DC |
| Merken: | Fulléon – Roshni |

# Indienststelling:

De indienststelling van de centrale en detectoren ter plaatse, inclusief een test per kop met behulp van een aangepast ijkgas, wordt uitgevoerd door de fabrikant of zijn lokale vertegenwoordiger.