# TOXISCHE en explosieve GASSEN IN EEN PARKING/GARAGE

Materiaalbeschrijving:

De installatie voor het meten van toxische en explosieve gassen is samengesteld uit een gasdetectiecentrale, conform de EN 50545-1 norm voor parkeergarages, en detectors die op een bepaalde afstand kunnen geplaatst worden om de totale oppervlakte van de parking/garage te kunnen bewaken. De detectors zijn bevestigd op kolommen volgens het lay-outschema.

Deze installatie laat toe de pulsie en/of extractieventilatoren automatisch te bedienen, alsook de licht- en geluidsignalen.

De acties zijn de volgende, per verdieping :

- De eerste 2 alarmdrempels bevelen het inschakelen van de ventilatoren in respectievelijk de 1ste en de 2de snelheid.

- De 3de alarmdrempel schakelt daarenboven de lichtpanelen aan en de sirenes.

In de gasdetectiecentrale bevindt zich :

- Het moederbord met de microcontroller, de aansluitklemmen voor de detectors, de adresseerbare potentiaalvrije wisselcontacten, de elektronica en de voeding

- De displaykaart is samengesteld uit een kleurvariabel LCD-scherm en de bedieningstoetsen

Karakteristieken van de D.420 CO - detectors:

| Te detecteren gas : | CO – Koolmonoxide |
| --- | --- |
| Meetbereik : | 0 – 300 ppm |
| Plaatsing : Normen : | Op 1,5 m van de vloer EN 50270 Type 1 |
| Meetprincipe : | Elektrochemisch |
| Alarmdrempels : | A1 = 30 ppm (gemiddeld 15 minuten) A2 = 60 ppm (gemiddeld 15 minuten) A3 = 150 ppm (overschrijding gedurende 60s) |
| T90 reactietijd : | < 45 s |
| Nauwkeurigheid : Bedrijfstemperatuur : | +/- 1,5% gamma -20°C tot +40°C |
| Merk : | Dalemans |

Karakteristieken van de D.420 NO2  - detectors :

| Te detecteren gas : | NO2 – Stikstofdioxide |
| --- | --- |
| Meetbereik : | 0 – 30 ppm |
| Plaatsing : Normen : | Op 1,5 m van de vloer EN 50270 (type 1) |
| Meetprincipe : | Elektrochemisch |
| Alarmdrempels : | A1 = 3 ppm (gemiddeld 15 minuten) A2 = 6 ppm (gemiddeld 15 minuten) A3 = 15 ppm (overschrijding gedurende 60s) |
| T90 reactietijd : Nauwkeurigheid : | < 45 s +/- 1,5% gamma |
| Bedrijfstemperatuur : | -20°C tot +40°C |
| Merk : | Dalemans |

Karakteristieken van de D.420 LPG - detectors :

| Te detecteren gas : | LPG |
| --- | --- |
| Meetbereik : | 0 – 100 % OEG |
| Plaatsing : Normen : | Op 15 cm van de vloer ATEX (catégorie 3G / Gc) |
| Meetprincipe : | Katalytische verbranding |
| Alarmdrempels : | A1 = 10 % OEG A2 = 20 % OEG A3 = 40 % OEG |
| T90 reactietijd : | < 30 s |
| Nauwkeurigheid : | +/- 3 % gamma |
| Bedrijfstemperatuur : | 0°C tot +50°C |
| Merk : | Dalemans |

Karakteristieken van de D.420 CNG - detectors :

| Te detecteren gas : | CNG |
| --- | --- |
| Meetbereik : | 0 – 100 % OEG |
| Plaatsing : Normen : | Plafond ATEX (catégorie 3G / Gc) |
| Meetprincipe : | Katalytische verbranding |
| Alarmdrempels : | A1 = 10 % OEG A2 = 20 % OEG A3 = 40 % OEG |
| T90 reactietijd : | < 30 s |
| Nauwkeurigheid : | +/- 3 % gamma |
| Bedrijfstemperatuur : | 0°C tot +50°C |
| Merk : | Dalemans |

Karakteristieken van de U.V6 gasdetectiecentrale :

| Keuring : Norm : | EN 50270 (type 1), EN 61010-1, CE, RoHS Conform EN 50545-1 norm voor parkeergarages |
| --- | --- |
| Aantal ingangen : | 1 tot 6 detectors |
| Alarmen : | 4 programmeerbare niveaus per gastype (actuele of gemiddelde waarde) |
| Foutmelding : | 1 relais |
| Relaisuitgangen : | 5 programmeerbare relais + 1 voor de foutmelding |
| Analoge uitgangen : | 1 : 4..20mA / 0..20mA / 0..10V |
| Digitale communicatie : | Modbus TCP via Ethernet |
| Indicatoren: | Interne zoemer |
|  | Display : LCD-achtergrondverlichting met variabele kleuren Spanning : groene LED Noodvoeding : groene LED Inhiberen : gele LED Technische fout : gele LED |
| Navigatie en instellingen : | Via membraantoetsenbord in voorfront |
| Voeding : Vermogen : | 220-240 V (AC) ~ 50 Hz 20 W max. |
| Autonomie in waaktoestand : | 4 uur met batterij 2,3 Ah (indicatief) |
| Batterijlader : Type behuizing : | 12 V (DC) auto-adaptatief – 500 mA max. 180° omkeerbare kunststof IP 65 |
| Andere functies : | Onderhoudsalarm Evenementen en status visualisatie Aanpasbare detectorslocatie Functies voor test en inhiberen |
| Merk : | Dalemans |

Karakteristieken van de lichtpanelen :

| Beschrijving : | Lichtpaneel met armatuur in aluminium inbegrepen knipperlicht |
| --- | --- |
| Opschrift (dubbelzijdig) : | ZET MOTOR AF – VERLAAT GARAGE |
| Talen : | NL - FR |
| Afmetingen : | 1580 x 120 x 35 mm |
| Voeding – verbruik : | 230 V AC – 16 W |
| Merk : | Dalemans |

Karakteristieken van het geluidsalarm :

| Beschrijving : | Sirene voor plaatsing tegen de muur of aan het plafond |
| --- | --- |
| Beschermgraad : | IP 65 |
| Min. geluidsniveau : | Regelbaar van 90 tot 110 dB |
| Voeding : | 230 V AC of 24 V DC |
| Merk : | Fulléon – Roshni |

Indienststelling :

De indienststelling ter plaatse wordt door de fabrikant of zijn plaatselijke vertegenwoordiger uitgevoerd door middel van een aangepast ijkgas.