Prescription technique
DETECTION PRECOCE DES SIGNES D’EMBALLEMENT THERMIQUE DES BATTERIES DANS LES ZONES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES
Description du matériel :
L’installation de détection précoce des signes d’emballement thermique des batteries dans les zones de recharge de véhicules électriques est constituée par une centrale électronique d’alarme et de mesure S.Vx, ainsi que par plusieurs sondes de détection D.CAN équipées de capteurs de gaz, placées à distance et permettant de surveiller spécifiquement les zones de recharge.
La centrale S.Vx et les détecteurs D.CAN sont compatibles avec le système adressable CAN Bus (Control Area Network). Ce réseau de communication permet l'intégration d'un nombre important d'organes adressables au sein d'une installation modulaire tout en réduisant le câblage. En effet, ces différents modules, outre leur alimentation, sont tous reliés à un bus sériel constitué d'une liaison bifilaire véhiculant la communication digitale de l'ensemble du système.
Cette installation permettra la détection précoce des gaz caractéristiques du phénomène de dégagement gazeux (« off-gassing ») des batteries lithium-ion, notamment le DMC (carbonate de diméthyle) et l’EMC (carbonate d’éthyle et de méthyle), ainsi que l’hydrogène et divers hydrocarbures.
La détection de ces gaz en phase précoce permet d’identifier une défaillance potentielle avant l’apparition de conditions critiques, contrairement aux méthodes basées uniquement sur la détection de fumées.
La détection précoce de dégagement gazeux des batteries lithium-ion ne peut être efficace que si ces dégagements ont lieu en quantités suffisantes au voisinage du détecteur. Cette installation ne remplace pas une installation de détection incendie traditionnelle.
Implantation :
· à proximité immédiate des bornes de recharge
· à proximité immédiate des emplacements de recharge 
(1 mètre ou moins, un détecteur pour 2 emplacements)
· dans les zones à forte densité de véhicules électriques
· en position basse : 15 à 30cm du sol


Asservissements :
Seuil unique avec : 
· Commande de coupure des bornes de recharges 
· Report d’avertissement risque incendie
· Activation des signalisations d’alarme lumineuses et sonores
Caractéristiques des détecteurs adressables D.CAN MPS:
	Gaz détectés :
	DMC, EMC, H2 et hydrocarbures

	Application :
	Détection précoce du dégagement gazeux des batteries Li-ion

	Principe :
	Capteur MPS à classification de gaz inflammables

	Fonction :
	Détection en phase précoce avant défaillance critique

	Seuils d’alarmes réglables :
	A1 = 10%LIE (Instantané)
A2-A4 : inutilisés

	Temps de réponse T90 :
	< 20 s

	Indication d’état
	Etats normal, d’alarme, ou de défaut via LED multicolore

	Signal de sortie :
	Digital - Bus CAN

	Tension d’alimentation :
	24 VDC

	Mode de raccordement :
	4 fils (bus CAN)

	Câble de raccordement :
	Deux paires torsadées avec blindage ; section de fil 0.75mm²

	Marque :
	Dalemans


Caractéristiques de la centrale d’alarmes et de mesure S.Vx:
	Types d’entrées :
	Sérielles – Bus CAN

	Nombre d’entrées minimum : 
	En fonction du nombre de détecteurs

	Nombre d’entrées max. :
	240

	Affichage :
	Ecran Tactile et indicateurs LED

	Alarmes :
	4 seuils programmables (valeur instantanée ou moyenne ou dépassement continu)

	Défaut :
	1 seuil

	Sorties
	

	      Type :
	Relais à 1 contact inverseur libre de potentiel

	      Pouvoir de coupure :
	Max. 3A – 230 Vac

	      Nombre :
	6 relais programmables + 1 de défaut en version de base

	      Option :
	Cartes de 6 relais supplémentaires

	Indicateurs d’alarmes :
	Buzzer interne

	
	Diodes de couleurs en face avant

	
	Affichage sur écran 

	
	Sortie active 24V – 200mA pour sirène

	Programmation :
	Logicielle sous environnement Windows sur PC externe

	Alimentation :
	230 V AC – 50 Hz

	Autonomie en veille :
	6 heures par batteries

	Chargeur de batteries :
	27.6 V DC – 1.5A

	Types de boîtier :
	Métallique IP 55

	Autres fonctions disponibles :
	Reset manuel / automatique
Enregistrement des événements et/ou des mesures
Connectivité réseau local (via Ethernet Modbus TCP)
Fonction de test des relais d’alarme
Comportement ajustable des relais d’alarme
Protection des fonctions de test


	Norme :
	Conforme à EN 50545-1

	Marque : 
	Dalemans


Mise en service :
La mise en service et le réglage de l’appareillage, y compris un test par tête au moyen d’un gaz étalon, seront réalisés par le fabricant ou par son représentant local.
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