Prescription technique
DETECTION PRECOCE DES SIGNES D’EMBALLEMENT THERMIQUE DES BATTERIES DANS LES ZONES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES

# Description du matériel :

L’installation de détection précoce des signes d’emballement thermique des batteries dans les zones de recharge de véhicules électriques est constituée par une centrale électronique d’alarme et de mesure S.Vx, ainsi que par plusieurs sondes de détection D.CAN équipées de capteurs de gaz, placées à distance et permettant de surveiller spécifiquement les zones de recharge.

La centrale S.Vx et les détecteurs D.CAN sont compatibles avec le système adressable CAN Bus (Control Area Network). Ce réseau de communication permet l'intégration d'un nombre important d'organes adressables au sein d'une installation modulaire tout en réduisant le câblage. En effet, ces différents modules, outre leur alimentation, sont tous reliés à un bus sériel constitué d'une liaison bifilaire véhiculant la communication digitale de l'ensemble du système.

Cette installation permettra la détection précoce des gaz caractéristiques du phénomène de dégagement gazeux (« off-gassing ») des batteries lithium-ion, notamment le DMC (carbonate de diméthyle) et l’EMC (carbonate d’éthyle et de méthyle), ainsi que l’hydrogène et divers hydrocarbures.

La détection de ces gaz en phase précoce permet d’identifier une défaillance potentielle avant l’apparition de conditions critiques, contrairement aux méthodes basées uniquement sur la détection de fumées.

La détection précoce de dégagement gazeux des batteries lithium-ion ne peut être efficace que si ces dégagements ont lieu en quantités suffisantes au voisinage du détecteur. Cette installation ne remplace pas une installation de détection incendie traditionnelle.

# Implantation :

- à proximité immédiate des bornes de recharge

- à proximité immédiate des emplacements de recharge 
(1 mètre ou moins, un détecteur pour 2 emplacements)

- dans les zones à forte densité de véhicules électriques

- en position basse : 15 à 30cm du sol

# Asservissements :

Seuil unique avec :

- Commande de coupure des bornes de recharges

- Report d’avertissement risque incendie

- Activation des signalisations d’alarme lumineuses et sonores

# Caractéristiques des détecteurs adressables D.CAN MPS:

| Gaz détectés : | DMC, EMC, H2 et hydrocarbures |
| --- | --- |
| Application : | Détection précoce du dégagement gazeux des batteries Li-ion |
| Principe : | Capteur MPS à classification de gaz inflammables |
| Fonction : | Détection en phase précoce avant défaillance critique |
| Seuils d’alarmes réglables : | A1 = 10%LIE (Instantané) A2-A4 : inutilisés |
| Temps de réponse T90 : | < 20 s |
| Indication d’état | Etats normal, d’alarme, ou de défaut via LED multicolore |
| Signal de sortie : | Digital - Bus CAN |
| Tension d’alimentation : | 24 VDC |
| Mode de raccordement : | 4 fils (bus CAN) |
| Câble de raccordement : | Deux paires torsadées avec blindage ; section de fil 0.75mm² |
| Marque : | Dalemans |

# Caractéristiques de la centrale d’alarmes et de mesure S.Vx:

| Types d’entrées : | Sérielles – Bus CAN |
| --- | --- |
| Nombre d’entrées minimum : | En fonction du nombre de détecteurs |
| Nombre d’entrées max. : | 240 |
| Affichage : | Ecran Tactile et indicateurs LED |
| Alarmes : | 4 seuils programmables (valeur instantanée ou moyenne ou dépassement continu) |
| Défaut : | 1 seuil |
| Sorties |  |
| Type : | Relais à 1 contact inverseur libre de potentiel |
| Pouvoir de coupure : | Max. 3A – 230 Vac |
| Nombre : | 6 relais programmables + 1 de défaut en version de base |
| Option : | Cartes de 6 relais supplémentaires |
| Indicateurs d’alarmes : | Buzzer interne |
|  | Diodes de couleurs en face avant |
|  | Affichage sur écran |
|  | Sortie active 24V – 200mA pour sirène |
| Programmation : | Logicielle sous environnement Windows sur PC externe |
| Alimentation : | 230 V AC – 50 Hz |
| Autonomie en veille : | 6 heures par batteries |
| Chargeur de batteries : | 27.6 V DC – 1.5A |
| Types de boîtier : | Métallique IP 55 |
| Autres fonctions disponibles : | Reset manuel / automatique Enregistrement des événements et/ou des mesures Connectivité réseau local (via Ethernet Modbus TCP) Fonction de test des relais d’alarme Comportement ajustable des relais d’alarme Protection des fonctions de test |
| Norme : | Conforme à EN 50545-1 |
| Marque : | Dalemans |

# Mise en service :

La mise en service et le réglage de l’appareillage, y compris un test par tête au moyen d’un gaz étalon, seront réalisés par le fabricant ou par son représentant local.